## 数据页
萧县城市公共供水水质信息公告
公开单位 | 萧县城市管理局 | 公开项目 | 出厂水 42项 | 采样地点 采样数量 | 水厂院内、芦芚65号井、 高架桥井、傻子浴池井 4
采样时段 | 2023年第一季度 | 检测单位 | 安徽经纬检测技术有限公司 | 执行标准 | (GB5749-2006） 《生活饮用水卫生标准》
水质监测结果：合格
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006）限值 | 监测结果范围
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 66 | 42 | 56
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00026
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.46
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 8.2 | 5.2 | 6
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | － | 6.5～8.5 | 7.63 | 7.15 | 7.36
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 120 | 23 | 59.33
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 89 | 46 | 63.66
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 618 | 482 | 542
33 | 总硬度（以CaCO3) | mg/L | ≤450 | 379 | 133 | 220.33
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.8 | 0.7 | 1.23
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.032 | 0.03 | 0.032
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.28 | 0.24 | 0.24
38 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.3～4 | / | / | /
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5～3 | / | / | /
41 | 臭氧（O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2) | mg/L | 0.1～0.8 | 0.32 | 0.15 | 0.18

## Sheet1
=IF("MPN/100ml"="","总大肠菌群","总大肠菌群"&"，C6")
耐热大肠菌群，MPN/100ml
大肠埃希氏菌，MPN/100ml
菌落总数，CFU/ml
砷，mg/L
镉，mg/L
铬（六价），mg/L
铅，mg/L
汞，mg/L
硒，mg/L
氰化物，mg/L
氟化物，mg/L
硝酸盐（以N计），mg/L
三氯甲烷，mg/L
四氯化碳，mg/L
溴酸盐（使用臭氧时），mg/L
甲醛（使用臭氧时），mg/L
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时），mg/L
色度（铂钴色度单位）
浑浊度（散射浑浊度单位），NTU
臭和味
肉眼可见物
pH
铝，mg/L
铁，mg/L
锰，mg/L
铜，mg/L
锌，mg/L
氯化物，mg/L
硫酸盐，mg/L
溶解性总固体，mg/L
总硬度（以CaCO3)，mg/L
耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L
挥发酚类（以苯酚计），mg/L
阴离子合成洗涤剂，mg/L
总α放射性，Bq/L
总β放射性，Bq/L
氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L
一氯胺（总氯），mg/L
臭氧（O3)，mg/L
二氧化氯（ClO2)，mg/L