# 萧县淮水北调工程调度运用办法

# （试行）

# 萧县淮水北调工程管理中心

二零二四年三月

# 萧县淮水北调工程调度运用办法

萧县淮水北调工程是保障萧县工业用水为主、农业灌溉和生态用水的跨区域骨干调水工程。为做好淮水北调工程调度运用工作，充分发挥工程效益，根据2015年省政府专题会议纪要129号、《安徽省淮水北调工程水量调度方案(试行)》(皖水节函[2019]652号)、《宿州市淮水北调工程调度管理办法（暂行）》等，特制定本办法。

一、工程概况

安徽省淮水北调工程萧县段包括：岱山口站、贾窝站2座泵站、岱山口闸、曲仙河闸，瓦子口闸，共2座泵站、3座节制闸。

岱山口站位于凤城街道画乡路与岱湖大道交叉口西侧，东经116°54'23"，北纬34°12'12"，为淮水北调工程输水沿线上的八级翻水站，设计引水流量为2 m3/s，装机容量150kW。

贾窝站位于孙圩子镇贾窝村，东经116°47'22"，北纬34°2'48"，为淮水北调工程输水沿线上的七级翻水站，设计引水流量为3 m3/s，装机容量220kW。

岱山口闸位于东经116°54'23"，北纬34°12'12"，老岱河上，为开敞式结构，规模为2孔×6m，闸底板高程为29.20m，设计防洪流量112.0m³/s，相应闸上水位36.00m、闸下水位35.85m；设计除涝流量62.0m³/s，相应闸上水位34.50m、闸下水位34.40m；正常蓄水位闸上33.50m、闸下31.00m。

曲仙河闸位于杜楼镇彭村，东经116°52'42"，北纬34°11'8"，岱河上段支流曲仙河上，为开敞式结构，规模为2孔×4m，闸底板高程为31.20m，设计防洪水位35.70m，闸上(曲仙河侧)水位35.70m、闸下(岱河侧)水位35.20m；设计除涝流量45.0 m³/s，相应闸上水位35.20m、闸下水位35.00m；正常蓄水位闸上32.50m、闸下31.20m。

瓦子口闸位于丁里镇瓦子口村，东经116°48'50.1"，北纬34°5'13.7"，萧县运粮河上，为开敞式结构，规模为3孔×4m，闸底板高程为29.50m，设计防洪流量86m³/s，相应闸上(运粮河侧)水位35.70m、闸下(岱河侧)水位35.50m；设计除涝流量51m³/s，相应闸上水位33.20m、闸下水位33.00m；正常蓄水位闸上32.80m、闸下29.50m。

二、调度权限

淮水北调工程水量调度由省淮水北调管理中心会同宿州市相关单位具体负责实施，宿州市相关单位应执行省淮水北调管理中心的调度指令，负责所辖工程的具体调度。

三、调度管理原则

1、适时运用，确保工程安全。树立安全第一的观点，密切掌握调水沿线雨水情，水位达到最低运行水位且低于最高运行水位的情况下，适时开机试运行，严防超压运行，确保站、闸运行安全。

2、根据批准的宿州市淮水北调年度水量调度计划和分期调水计划，按照“统一调度、分级管理”的要求，按照安徽省淮水北调工程供水调度方案和省市淮水北调管理中心调度指令，开机调水。

3、科学控制沿线河道水位，在确保安全前提下，充分发挥工程效益。

4、局部服从整体，统一指挥、分级负责、部门协作、服从调度、各负其责。

5、具体负责接收市中心调度指令，上报调度信息，监督辖区内工程运行管理单位执行调度指令等工作。

四、调水准备

1、调水预通知

市淮水北调管理中心根据调水方案，提前3日向萧县淮水北调工程管理中心下达调水预通知。通知内容包括调水时间、调水准备工作内容及要求、调水期工作要求。

2、自检

接到调水预通知后，萧县淮水北调工程管理单位应在2天内完成泵站、输水河道自检，协同相关单位关闭贾窝闸、瓦子口闸、曲仙河闸、岱山口闸4座节制闸及孙庄闸、周圩子闸、孙店子闸、郑腰庄闸、穆集闸5座沟口涵闸，按要求做好贾窝站、岱山口站的人员调配、电力供应、物资准备、后勤保障等准备工作，对发现的问题及时处置，并将准备情况反馈市淮水北调管理中心。

五、调水实施

1、调度程序

省淮水北调管理中心负责调水期间淮水北调全线输水工程的统一调度。省淮水北调管理中心调度指令下达至市淮水北调管理中心，由市淮水北调管理中心按照省中心调度指令通知萧县淮水北调工程管理中心执行。

2、调度指令执行

调度指令下达后，萧县淮水北调工程管理中心应按照指令确定时间，开启（关闭）闸、站。在指令执行完成后15分钟内，应将执行情况报市淮水北调管理中心，闸、站动态调整后15分钟内报告调整情况。调水期间，应严肃工作纪律，安排人员24h轮流值班，密切关注水情，按照要求实时上报泵站进、出水口水位，并认真搜集、记录相关数据。当日调水量情况于次日8时上报，特殊情况应及时加报。

六、闸、站运用条件

1、贾窝泵站

贾窝站站前水位（进水口）达到30.00m及以上时，贾窝站开启第一台机组运行，并根据水位情况和上级指令开启第二台机组，站前水位低于30.00m或达到调水前水位时请示关机。

2、岱山口站

岱山口站站前水位（进水口）达到32.0m及以上时，岱山口站开启第一台机组运行，并根据水位情况和上级指令开启第二台机组，站前水位低于32.00m或达到调水前水位时请示关机。

七、运行管理

萧县淮水北调工程管理中心负责调水期间输水通道和闸站管理，建立日常巡视巡查制度，及时清除阻水障碍物，加强机电设备维修养护，保障其正常运行，保障调水工作顺利实施。

八、其他

本办法自批准之日起施行。